31.05.2016	№ 490

## Про затвердження поточних

## індивідуальних технологічних

## нормативів використання та втрат

## питної води КП «Кременчукводоканал»

## Кременчуцької міської ради

Розглянувши лист комунального підприємства «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради від 26 травня 2016 року № 23/4491, на виконання вимог Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 179, Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 180, Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 181, відповідно до Водного кодексу України, статті 29 Закону України «Про питну воду і питне водопостачання», статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води на технологічні витрати КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради згідно з додатком 1 (додається).

2.  Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи втрат питної води КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради згідно з додатком 2 (додається).

3.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Декусара В.В.

Міський голова 	В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання

питної води на технологічні витрати КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води (далі Поточний ІТНВПВ) у водопровідно-каналізаційному господарстві | Поточний ІТНВПВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м3/рік | м3/1000 м3 піднятої води |  |
| - Поточний ІТНВПВ у водопровідному господарстві |  |  |  |  |
| 1.1. | Технологічні витрати води | 6 409,81 |  | 241,33 |
| 1.1.1. | - на виробництво питної води | 5 961,57 |  | 224,45 |
| 1.1.2. | - на транспортування і постачання питної води | 434,19 |  | 16,35 |
| 1.1.3. | - на допоміжних об'єктах | 14,05 |  | 0,53 |
| 1.2. | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників | 7,88 |  | 0,30 |
| 1.3. | Витрати води на утримання ЗСО | 184,02 |  | 6,93 |
|  | Усього у пункті 1: | 6 601,71 |  | 248,56 |
| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води у водопровідно-каналізаційному господарстві | Поточний ІТНВПВ |  |  |
|  |  | тис. м3/рік |  | м3/1000 м3 відведених стічних вод |
| - Поточний ІТНВПВ у каналізаційному господарстві |  |  |  |  |
| 2.1. | Технологічні витрати питної води: | 27,27 |  | 1,48 |
| 2.1.1. | - на збір та транспортування стічних вод | 12,49 |  | 0,68 |
| 2.1.2. | - на очищення стічних вод | 4,37 |  | 0,23 |
| 2.1.3. | - на обробку осадів стічних вод | 0 |  | 0 |
| 2.1.4. | - на допоміжних об’єктах каналізації | 10,41 |  | 0,57 |
| 2.2. | Витрати питної води на господарсько-питні потреби працівників каналізації | 10,47 |  | 0,57 |
| 2.3. | Витрати питної води на утримання санітарно-захисних зон і споруд каналізації | 127,46 |  | 6,94 |
|  | Усього у пункті 2: | 165,20 |  | 8,99 |
| 3. Поточний ІТНВПВ для підприємства |  |  |  |  |
|  |  | тис. м3/рік |  | м3/1000 м3 піднятої води |
| ІТНВПВ у водопровідному господарстві |  | 6 601,71 |  | 248,56 |
|  |  | тис. м3/рік |  | м3/1000 м3 відведених стічних вод |
| ІТНВПВ у каналізаційному господарстві |  | 165,20 |  | 8,99 |

Керуючий справами

виконкому міської ради                               	Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник управління

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради	І.В.МОСКАЛИК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Поточні індивідуальні технологічні нормативи втрат питної води

КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу втрат питної води (далі Поточний ІТНВПВ втрат води) | Поточний ІТНВПВ втрат води |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м3/рік | м3/1000 м3 піднятої води |
| - Витоки питної води |  |  |  |
| 1.1. | При підйомі та очищенні питної води | 220,89 | 8,32 |
| 1.2. | При аваріях на трубопроводах | 148,86 | 5,60 |
| 1.3. | На промивку і дезінфекцію труб після аварій | 219,32 | 8,26 |
| 1.4. | Через сховані витоки з трубопроводів | 3 092,78 | 116,44 |
| 1.5. | З ємнісних споруд, в тому числі: | 123,72 | 4,65 |
|  | - на очисних спорудах | 95,43 | 3,59 |
|  | - на мережі | 28,29 | 1,06 |
| 1.6. | Через нещільності арматури | 1 177,07 | 44,32 |
| 1.7. | З водорозбірних колонок | 123,93 | 4,67 |
|  | Усього у пункті 1: | 5 106,57 | 192,26 |
| - Необліковані втрати питної води |  |  |  |
| 2.1. | Не зареєстровані засобами обліку | 1 577,11 | 59,38 |
| 2.2. | Пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води | 326,42 | 12,29 |
| 2.3. | Через несанкціонований відбір води з мережі | 318,72 | 12,00 |
| 2.4. | На протипожежні потреби | 111,65 | 4,20 |
|  | Усього у пункті 2: | 2 333,90 | 87,87 |
| Загальний норматив втрат питної води: |  | 7 440,47 | 280,13 |
| Встановлений норматив втрат питної води: |  | 7 436,75 | 280,00 |

Керуючий справами

виконкому міської ради                               	Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник управління

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради	І.В.МОСКАЛИК