16.04.2021                                                                                                     № 518

Про підсумки проходження опалювального

періоду 2020-2021 років та підготовку тепло-

електроцентралей, котелень, теплових мереж

та опалювальних систем до роботи в осінньо-

зимовий період 2021-2022 років

За  підсумками опалювального періоду 2020-2021 років, з метою своєчасної підготовки теплоелектроцентралей, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж, опалювальних систем об’єктів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, та вжиття заходів для забезпечення раціонального використання та економії теплової енергії, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

вирішив:

1. Опалювальний період 2020-2021 років вважати таким, що пройшов організовано, в звичайному робочому режимі, без надзвичайних подій. Мешканців міста було забезпечено тепловою енергією в повному обсязі.

2. Підприємствам, які забезпечують потреби суб’єктів підприємницької діяльності та населення міста в електричній та тепловій енергії, провести внутрішній аналіз роботи в опалювальний період 2020-2021 років.

3. Провести відключення теплових мереж з припиненням подачі теплоносія від товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ», публічного акціонерного товариства «Крюківський вагонобудівний завод», комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та інших власників теплових мереж для проведення випробувань і ремонтних робіт:

3.1. Тепломагістралей №№ 10 (від ТК-10/33 до ТК-10/65), 11, 12, 13 ( від ТК-10/57 до ТК-13/11), 14 (від ТК-10/59 до ТК-14/5), 16 (від ТК-10/45               до ТК-20/25), 17, 19, 22 (до ТРП квт. 59), 24 (нагірна частина міста та квартали: 305, 274, 278); обладнання ПНС № 2

з 26.04.2021 по 04.06.2021.

3.2. Тепломагістралей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 (від ТК-15/8 до               ТК- 14/5), 15, 18, 23, 25  (центральна частина міста та квартал 101), у тому числі пологового будинку за адресою: вул. Майора Борищака, буд. 20/3; обладнання ПНС № 1

з  07.06.2021 по 25.07.2021.

3.3. Тепломагістралей №№ 10 (від ТЕЦ до ТК-10/33),  21  (від ТК-10/21 до ТК-21/4) (на Молодіжному); обладнання ПНС № 4

з 26.07.2021 по 29.08.2021.

3.4. Тепломагістралей №№ 20, 13 (від ТК-13/11 до ТК-13/33), 21             (від ТК-21/1 до ТК-21/4) (ТЕЦ – КрАЗ та квартали: 297, 304, 18(І), 18(ІІ), 55(І), 55(ІІ)); обладнання ПНС № 3

з 30.08.2021 по 30.09.2021.

3.5. Тепломагістралей на  Раківці

з 26.04.2021 по 30.09.2021.

3.6. Тепломагістралей від котельні кварталу 176 по вул. Маршала Говорова, буд. 28-А

з 01.07.2021 по 30.07.2021.

3.7. Тепломагістралей від котельні кварталу 17 по вул. Івана            Приходька, буд. 30-А

з 01.06.2021 по 30.06.2021.

3.8. Тепломагістралей від котельні кварталу 142-143 по вул. Мічуріна, буд. 89-А

з 02.08.2021 по 31.08.2021.

3.9. Тепломагістралей від котелень: кварталу 620 по вул. Івана Приходька, буд. 101-А; Пождепо по вул. Ковальській, буд. 32-А; ЗОШ № 7 по  вул. Пілотів, буд. 43-А; школи-інтернат № 21 по вул. Чкалова, буд. 217-А;   ЗОШ № 29 по вул. Республіканській, буд. 76; управління зрошувальних систем по вул. Цілиноградській, буд. 3-Б; ЗОШ № 24 (І) по проспекту Полтавському, буд. 11; ДНЗ № 4 по вул. Соломії Крушельницької, буд. 40; ЗОШ № 2              по вул. Богдана Хмельницького, буд. 66

з 26.04.2021 по 10.09.2021.

4. Комунальному підприємству «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (Одношевний В.М.) забезпечити на 2021 рік виконання заходів відповідно до плану будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука, затверджених рішенням Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 02 лютого 2016 року «Про затвердження плану будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука» зі змінами.

5. Затвердити заходи з підготовки до опалювального періоду 2021-     2022 років товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ», публічного акціонерного товариства «Крюківський вагонобудівний завод», комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (додатки 1-3).

6. Товариству з обмеженою відповідальністю «КРЕМЕЧУЦЬКА ТЕЦ» (Щербань А.П.), публічному акціонерному товариству «Крюківський вагоно-будівний завод» (Крамаренко М.В.), комунальному підприємству «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (Одношевний В.М.), товариству з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Кременчук» (Зінченко С.О.), товариству з обмеженою відповідальністю «Житлорембудсервіс» (Бондаренко О.В.), товариству з обмеженою відповідальністю «ЖЕП «Перспектива»           (Андрєєв В.В.), підприємствам та організаціям-споживачам теплової енергії  відремонтувати обладнання, яке знаходиться на їх балансі або в управлінні, а саме: теплоелектроцентралей, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж, магістральних, внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових систем опалення.

7. Комунальному підприємству «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (Одношевний В.М.) та              товариству з обмеженою відповідальністю «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»  (Щербань А.П.) організувати контроль за підготовкою до опалювального періоду 2021-2022 років внутрішньобудинкових систем опалення житлових будинків, лікувальних, шкільних та дошкільних навчальних закладів, а також інших об’єктів споживачів теплової енергії.

8. Товариству з обмеженою відповідальністю «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (Щербань А.П.), публічному акціонерному товариству «Крюківський вагоно-будівний завод» (Крамаренко М.В.), комунальному підприємству «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (Одношевний В.М.), Кременчуцькій філії акціонерного товариства «Полтаваобленерго» (Петрусь І.А.), товариству з обмеженою відповідальністю «Житлорембудсервіс» (Бондаренко О.В.), товариству з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Кременчук» (Зінченко С.О.),        товариству з обмеженою відповідальністю «ЖЕП «Перспектива»           (Андрєєв В.В.), комунальному підприємству «Кременчукводоканал»   Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (Мальований В.О.) та іншим підприємствам і організаціям у власності, в оренді, або на балансі яких знаходяться зовнішні інженерні мережі та споруди  виконати відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту цих мереж.

9. Підприємствам та організаціям, які мають на балансі чи в управлінні житлові будинки, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам, лікувальним, шкільним і дошкільним навчальним закладам та іншим споживачам теплової енергії  підготувати внутрішньобудинкові системи опалення до початку опалювального періоду 2021-2022 років. Кінцевий термін отримання актів готовності до опалювального періоду –  25 вересня 2021 року.

10. Створити штаб з підготовки господарства Кременчуцької міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та затвердити його склад (додаток 4).

11.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – Директора Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Москалика І.В.

Міський голова                                                                          В. МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області

## Заходи

## з підготовки до опалювального періоду 2021-2022 років

## товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»

| № п/п | Найменування обладнання | Вид ремонту | Термін ремонту | Кількість днів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел ТГМ-84 ст. № 1 | Ав/Р | 04.01.2021-01.10.2021 | 187 | експертне обстеження барабана |
| 2. | Котел ТГМ-84А ст. № 2 | П | 09.03.2021-12.04.2021 | 25 | заміна пере-хідників |
| 2.1. | Котел ТГМ-84А ст. № 2 | П | 04.10.2021- 04.11.2021 | 23 | заміна необігрівних згинів 133х13 |
| 3. | Котел ТГМ-84А ст. № 3 | П | 27.04.2021-10.06.2021 | 30 |  |
| 4. | Котел ТГМ-84А ст. № 4 | П | 22.07.2021-13.09.2021 | 44 |  |
| 4.1. | Котел ТГМ-84А ст. № 4 |  | Починаючи з 14.09.2021 |  | реконструк-ція |
| 5. | Котел ПТВМ-180 ст. № 5 | П | 31.05.2021-01.07.2021 | 22 | експертне обстеження |
| 6. | Котел КВГМ-180 ст. № 6 | П | 06.09.2021-21.09.2021 | 12 | консервація |
| 7. | Турбоагрегат ПТ-50/130/13/1,2 ст. № 1 | П | 04.10.2021-05.11.2021 | 23 |  |
| 8. | Турбоагрегат ПТ-50/130/13/1,2 ст. № 2 | П | 01.03.2021-02.04.2021 | 24 |  |
| 9. | Турбоагрегат Р-50/130/13 ст. № 3 | П | 12.04.2021-14.05.2021 | 22 | заміна РкВТ |
| 10. | Турбоагрегат Т-100/130 ст. № 4 | К | 24.05.2021-16.07.2021 | 45 | заміна бандажного кільця |
| 11. | Перша секція ГПП 140 ата | П | 15.03.2021-31.03.2021 | 13 |  |
| 12. | Друга секція ГПП 140 ата | П | 22.06.2021-09.07.2021 | 13 |  |
| 13. | Тепломережі: |  |  |  |  |
|  | - нагірна частина | П | 26.04.2021-04.06.2021 | 40 |  |
|  | - центральна частина | П | 07.06.2021-25.07.2021 | 49 |  |
|  | - Молодіжний | П | 26.07.2021-29.08.2021 | 35 |  |
|  | - ТЕЦ-КрАЗ | П | 30.08.2021-30.09.2021 | 32 |  |
| 14. | Водогрійні котли РТМ: |  |  |  |  |
|  | ПТВМ-50 ст. № 1 | ТО | 01.12.2021- 02.12.2021 | 2 | знаходиться на консерва-ції |
|  | ПТВМ-50 ст. № 2 | ТО | 08.12.2021-09.12.2021 | 2 | знаходиться на консерва-ції |

П – поточний ремонт

К – капітальний ремонт

ТО – технічне обслуговування

Ав/Р – аварійний ремонт

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                         Р. ШАПОВАЛОВ

Перший заступник директора

Департаменту – начальник

управління комунального

господарства Департаменту

житлово-комунального господарства

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                                 К. БУТЕНКО

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області

Заходи

з підготовки до опалювального періоду 2021-2022 років

публічного акціонерного товариства «Крюківський вагонобудівний завод» (далі – ПАТ «КВБЗ»)

| № п/п | Перелік робіт, які належить виконати | Вартість робіт тис. грн. | Термін виконання | Виконавець | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Роботи з випробування та ремонту обладнання теплоелектроцеху з припиненням подачі теплоносія | - | 25.05.2021 – 30.06.2021 | ПАТ «КВБЗ» | ПАТ «КВБЗ» |
| 2. | Ремонт водогрійного котла ПТВМ-50 ст. № 3 (заміна екранних труб та пальників) | 8500,00 | 30.09.2021 | ПАТ «КВБЗ» підрядна організація | ПАТ «КВБЗ» |
| 3. | Технічне діагностування та технічний огляд об’єктів котлонагляду ТЕЦ | 100,00 | впродовж 2021 року | ПАТ «КВБЗ» ДП ПЕТЦ | ПАТ «КВБЗ» |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                                Р. ШАПОВАЛОВ

Перший заступник директора Департаменту –

начальник управління комунального господарства

Департаменту житлово-комунального господарства

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області                                            К. БУТЕНКО

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області

Заходи

з підготовки до опалювального періоду 2021-2022 років

комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – КП «Теплоенерго»)

| № п/п | Заплановані заходи | Одиниці виміру | Кіль-кість | Вартість робіт тис.грн. | Термін виконання робіт | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поточний ремонт теплових мереж центрального опалення з проведенням гідравлічних випробувань, всього: | км | 139,5508 | 2114,31 | 26.04.2021 - 30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | у тому числі: Раківка | км | 20,636 | 308,2 | 26.04.2021 -30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста та квартал 101 | км | 33,1823 | 500,33 | 07.06.2021 - 25.07.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста та квартали: 305, 274, 278 | км | 33,587 | 518,92 | 26.04.2021 -04.06.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | Молодіжний | км | 26,9083 | 405,83 | 26.07.2021 -29.08.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ у складі кварталів: 297, 304, 18(І), 18(ІІ), 55(І), 55(ІІ) | км | 10,0872 | 152,3 | 30.08.2021 -30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, буд.28-А | км | 2,56 | 38,4 | 01.07.2021 - 30.07.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 17 вул. Івана Приходька, буд. 30-А | км | 6,65 | 100,4 | 01.06.2021 - 30.06.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, буд.101-А | км | 2,82 | 42,5 | 26.04.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Ковальська, буд.32-А | км | 0,2 | 3,09 | 26.04.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 7 вул. Пілотів, буд. 43-А | км | 0,2 | 3,1 | 26.04.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні школи-інтернат № 21 вул. Чкалова, буд. 217-А | км | 0,59 | 9,04 | 26.04.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, буд. 3-Б | км | 0,09 | 1,39 | 26.04.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, буд. 89-А | км | 1,6 | 24,08 | 02.08.2021 -31.08.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, буд. 11 | км | 0,21 | 3,13 | 26.04.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 29 вул. Республіканська, буд. 76 | км | 0,05 | 0,82 | 26.04.2021 - 10.09.2020 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, буд. 66 | км | 0,09 | 1,39 | 26.04.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, буд. 40 | км | 0,09 | 1,39 | 26.04.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
| 2. | Поточний ремонт мереж гарячого водопостачання, всього: | км | 76,3012 | 1036,132 | 26.04.2021 - 30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | у тому числі Раківка | км | 8,61 | 130,12 | 26.04.2021 - 30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста та квартал 101 | км | 13,7924 | 180,95 | 07.06.2021 -25.07.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста та квартали: 305, 274, 278 | км | 17,9745 | 243,68 | 26.04.2021 -04.06.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | Молодіжний | км | 23,5238 | 308,742 | 26.07.2021 -29.08.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ у складі кварталів: 297, 304, 18(І), 18(ІІ), 55(І), 55(ІІ) | км | 7,2705 | 95,37 | 30.08.2021 -30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, буд. 28-А | км | 2,64 | 39,8 | 01.07.2021 - 30.07.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, буд. 101-А | км | 0,69 | 10,47 | 26.04.2021 -10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, буд. 89-А | км | 1,6 | 24,2 | 02.08.2021 - 31.08.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Ковальська, буд. 32-А | км | 0,2 | 2,8 | 26.04.2021 -10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
| 3. | Поточний ремонт обладнання котелень, всього: | об’єктів | 17 | 695,552 | 26.04.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | кварталу 176 вул. Маршала Говорова, буд. 28-А | об’єктів | 1 | 120,0 | 01.07.2021 - 30.07.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | кварталу 17 вул. Івана Приходька, буд. 30-А | об’єктів | 1 | 45,168 | 01.06.2021 - 30.06.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | кварталу 620 вул. Івана Приходька, буд. 101-А | об’єктів | 1 | 122,176 | 26.04.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 7 вул. Пілотів, буд. 43-А | об’єктів | 1 | 105,812 | 26.04.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | школи-інтернат № 21 вул. Чкалова, буд. 217-А | об’єктів | 1 | 4,184 | 26.04.2021 -10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | Управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, буд. 3-Б | об’єктів | 1 | 5,571 | 26.04.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | кварталу 142-143 вул. Мічуріна, буд. 89-А | об’єктів | 1 | 19,526 | 02.08.2021 -31.08.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | Пождепо, вул. Ковальська, буд. 32-А | об’єктів | 1 | 119,812 | 26.04.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, буд. 11 | об’єктів | 1 | 5,788 | 26.04.2021 -10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (II) просп. Полтавський, буд. 16-А | об’єктів | 1 | 0,22 | 26.04.2021 -10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, буд. 66 | об’єктів | 1 | 1,3 | 26.04.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 29 вул. Республіканська, буд. 76 | об’єктів | 1 | 4,923 | 26.04.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | Пологового будинку вул. Майора Борищака, буд. 20/3 | об’єктів | 1 | 50,0 | 10.08.2021 - 31.08.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, буд. 40 | об’єктів | 1 | 3,345 | 26.04.2021 -10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні кварталу 101, буд. 10-Б | об’єктів | 1 | 80,0 | 01.06.2021 - 30.06.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні по вул. Європейській, буд. 68-А | об’єктів | 1 | 5,0 | 01.06.2021 - 30.06.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | котельня по вул. Академіка Герасимовича, буд. 2-А | об’єктів | 1 | 2,727 | 26.04.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
| 4. | Поточний ремонт обладнання ЦТП: - від котельні кварталу 176; - від ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»; - від ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» | шт. шт. шт. | 1 5 40 | 4513,6 | 01.07.2021 - 30.07.2021 26.04.2021 - 30.09.2021 26.04.2021 - 30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
| 5. | Поточний ремонт обладнання ХВО | об’єктів | 17 | 44,6 | 26.04.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
| 6. | Поточний ремонт електрообладнання на котельних і ЦТП | об’єктів | 63 | 773,314 | 26.04.2021 - 30.09.2021 по окремому графіку | КП «Теплоенерго» |
| 7. | Наладка автоматики безпеки, держповірка приладів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів | об’єктів | 63 | 205,337 | 26.04.2021 - 30.09.2021 по окремому графіку | КП «Теплоенерго» |
| 8. | Капітальний ремонт мереж централізованого опалення (п.м. труб) у 2-х трубному вимірі | п. м | 1587 | 3108,019 | 26.04.2021 - 30.09.2021 по окремому графіку | КП «Теплоенерго» |
| 9. | Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання (п.м. труб) у 2-х трубному вимірі | п. м | 1973 | 2399,856 | 26.04.2021 - 30.09.2021 по окремому графіку | КП «Теплоенерго» |
| 10. | Скління вікон на котельних та ЦТП | м2 | 100 | 25,5 | 26.04.2021 - 30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
| 11. | Відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту теплових мереж | м2 | 3046 | 2540,04 | 26.04.2021 - 30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
| 12. | Ремонт покрівлі на котельних, ЦТП, гаражів | м2 | 780 | 163,8 | 26.04.2021 - 30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
| 13. | Ізоляція трубопроводів теплових мереж | п. м | 1352 | 43,534 | 26.04.2021 - 30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ВСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ: |  |  | 17663,594 |  |  |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                                 Р. ШАПОВАЛОВ

Перший заступник директора Департаменту –

начальник управління комунального господарства

Департаменту житлово-комунального господарства

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області                                            К. БУТЕНКО

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області

Склад штабу

з підготовки господарства Кременчуцької міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

| Москалик Іван Володимирович | - заступник міського голови - Директор Департаменту житлово-комунального госпо-дарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, голова штабу; |
| --- | --- |
| Бутенко Катерина Вікторівна | - перший заступник директора Департаменту – начальник управління комунального господарства Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, заступник голови штабу; |
| Городилова Ольга Валентинівна | - начальник відділу по роботі з документами Департаменту житлово-комунального госпо-дарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, секретар штабу. |
| Члени штабу: |  |
| Войтенко Юрій Леонідович | - начальник відділу оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; |
| Грабовський Болеслав Францович | - перший заступник голови правління, головний інженер приватного акціонерного товариства «Кременчукгаз» (за згодою); |
| Горнєв Констянтин Тарасович | - заступник головного енергетика публічного акціонерного товариства «Крюківський вагонобудівний завод» (за згодою); |
| Заводчікова Наталія Григорівна | - директор Автозаводської районної адміністрації Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; |
| Зеркалій Ірина Леонідівна | - заступник директора Департаменту - начальник управління житлової політики Департаменту житлово-комунального господарства Кремен-чуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; |
| Зоря Юрій Олексійович | – начальник управління «Потоківський старос- тинський округ»; |
| Кондрашов Володимир Олександрович | - начальник Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; |
| Кургаєв Володимир Павлович | - директор КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМ-СТВА «КОМФОРТНИЙ ДІМ» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; |
| Лозовик Дмитро Борисович | - директор Крюківської районної адміністрації Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; |
| Макаров Андрій Ігорович | - директор Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; |
| Медведенко Олег Володимирович | - начальник управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; |
| Москалик Геннадій Федорович | - директор Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; |
| Одношевний Віталій Миколайович | - директор комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; |
| Петрусь Ігор Анатолійович | - начальник Кременчуцької філії акціонерного товариства «Полтаваобленерго» (за згодою); |
| Середа Максим Володимирович | - директор Департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; |
| Харченко Едуард Борисович | - Державний інспектор з енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду у Полтавській області (за згодою); |
| Чудаков Ігор Віталійович | - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; |
| Щербань Андрій Павлович | - генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (за згодою). |

Керуючий справами

виконкому міської ради	Р. ШАПОВАЛОВ

Перший заступник директора

Департаменту – начальник

управління комунального

господарства Департаменту

житлово-комунального господарства

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                          К. БУТЕНКО