## Про затвердження комунальному

## підприємству «Кременчукводоканал»

## Кременчуцької міської ради

## Кременчуцького району Полтавської

## області поточних індивідуальних

## технологічних нормативів

## використання питної води

З метою забезпечення якості послуг з централізованого водопостачання, послуг з централізованого водовідведення, а також зниження непродуктивних витрат холодної питної води, відповідно до Водного кодексу України, статті 29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», на виконання вимог Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 179, Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 180, Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 181, статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

вирішив:

1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води на технологічні витрати КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області згідно з додатком 1.

2.  Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи втрат питної води КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області  згідно з додатком 2.

3.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – Директора Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Москалика І.В.

Міський голова                                                                   Віталій МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток 1

- до рішення виконавчого комітету  Кременчуцької міської ради

- Кременчуцького району

- Полтавської області

- поточні індивідуальні технологічні нормативи використання ПИТНОЇ води на технологічні витрати

КП «кременчукводоканал» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

| № п/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води у водопровідно-каналізаційному господарстві | Поточний ІТНВПВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м3/рік | м3/1000 м3 піднятої води |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві |  |  |  |
| 2.1. | Технологічні витрати на виробництво питної води | 2 925,62 | 138,794 |
| 2.1.1. | Витрати на випускання осаду з відстійників з вбудованою камерою пластівцеутворення | 36,0 | 1,71 |
| 2.1.2. | Витрати води на промивку мікро фільтрів, швидких фільтрів та контактних освітлювачів | 2 602,253 | 123,45 |
| 2.1.3. | Витрати води на обмивання та дезінфекцію ємнісного обладнання | 82,392 | 3,91 |
| 2.1.4. | Інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | 204,975 | 9,724 |
| 2.2. | Технологічні витрати води на транс-портування і постачання питної води | 460,03 | 21,827 |
| 2.2.1. | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 426,57 | 20,24 |
| 2.2.2. | Витрати води на власні потреби насосних станцій | 0,26 | 0,012 |
| 2.2.3. | Витрати води на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води | 33,2 | 1,575 |
| 2.3. | Технологічні витрати води на допоміжних об’єктах | 15,148 | 0,72 |
| 2.4. | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників | 7,957 | 0,377 |
| 2.5. | Витрати води на утримання зон санітарної охорони | 80,248 | 3,8 |
|  | Поточний ІТНВПВ використання питної води у водопровідному господарстві: | 3 489,003 | 165,518 |
| Продовження таблиці |  |  |  |
| № п/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води у водопровідно-каналізаційному господарстві | Поточний ІТНВПВ |  |
|  |  | тис. м3/рік | м3/1000 м3 відведених стічних вод |
| 3.Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві |  |  |  |
| 3.1. | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | 12,34 | 0,895 |
| 3.2. | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод | 11,475 | 0,832 |
| 3.3. | Технологічні витрати питної води на господарсько-питні потреби працівників каналізації | 10,065 | 0,73 |
| 3.4. | Технологічні витрати питної води на утримання санітарно-захисних зон і споруд каналізації | 59,710 | 4,33 |
|  | Поточний ІТНВПВ використання питної води у каналізаційному господарстві: | 93,590 | 6,787 |
| 4.Поточний ІТНВПВ використання питної води для підприємства, м3/1000 м3 піднятої води |  |  |  |
|  |  | тис. м3/рік | м3/1000 м3 піднятої води |
| ІТНВПВ використання питної води у водопровідному господарстві |  | 3 489,003 | 165,518 |
| ІТНВПВ використання питної води у каналізаційному господарстві |  | 93,590 | 4,44 |
| Поточний ІТНВПВ використання питної води для підприємства |  | 3 582,593 | 169,958 |

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                    Руслан ШАПОВАЛОВ

Директор

комунального підприємства

«Кременчукводоканал»

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                 Володимир МАЛЬОВАНИЙ

Додаток 2

- до рішення виконавчого комітету  Кременчуцької міської ради

- Кременчуцького району

- Полтавської області

поточні індивідуальні технологічні нормативи втрат питної води   КП «кременчукводоканал» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

| № п/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу втрат питної води | Поточний ІТНВПВ втрат води |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м3/рік | м3/1000 м3 піднятої води |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Втрати питної води підприємства |  |  |  |
| 1.1.Витоки питної води |  |  |  |
| 1.1.1. | Витоки при підйомі та очищенні питної води | 219,70 | 10,42 |
| 1.1.2. | Витоки води з трубопроводів при аваріях | 343,806 | 16,31 |
| 1.1.3. | Сховані витоки води з трубопроводів | 2 593,48 | 123,037 |
| 1.1.4. | Витоки з ємнісних споруд | 59,879 | 2,84 |
| 1.1.5. | Витоки води через нещільності арматури | 1135,508 | 53,865 |
| 1.1.6. | Витоки води на водорозбірних колонках | 112,363 | 5,33 |
|  | Усього у пункті 1.1: | 4 464,736 | 211,802 |
| 1.2.Необліковані втрати питної води |  |  |  |
| 1.2.1. | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 861,128 | 40,855 |
| 1.2.2. | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | 191,185 | 9,07 |
| 1.2.3. | Втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі | 252,946 | 12,0 |
| 1.2.4. | Технологічні втрати води на протипожежні цілі | 81,888 | 3,89 |
|  | Усього у пункті 1.2: | 1 387,147 | 65,815 |
| Поточний ІТНВПВ втрат питної води: |  | 5 851,883 | 277,617 |

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                    Руслан ШАПОВАЛОВ

Директор

комунального підприємства

«Кременчукводоканал»

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                 Володимир МАЛЬОВАНИЙ