Додаток до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 23 листопада 2021 року

від                    2021 року

ПРОГРАМА

оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2022-2024 роки

м. Кременчук

ПАСПОРТ

(загальна характеристика програми)

ПРОГРАМА

оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2022-2024 роки

(назва програми)

| 1. | Назва програми | Програма оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2022-2024 роки |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор та розробник програми | КП «Теплоенерго» |
| 3. | Відповідальні виконавці програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Теплоенерго» |
| 4. | Учасники програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Теплоенерго» |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 6. | Одержувач бюджетних коштів | КП «Теплоенерго» |
| 7. | Термін реалізації програми | 2022-2024 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Державний бюджет, бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, кошти інвесторів та інші джерела фінансування, які не суперечать чинному законодавству |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | 423 053,71 тис. грн |

ПРОГРАМА

оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2022-2024 роки

- Загальні положення

Необхідність розробки Програми оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на                               2022-2024 роки (далі - Програма) викликана тим, що опалювальні сезони останніх років показали тенденцію до збитковості діяльності                                       КП «Теплоенерго». Це обумовлено цілою низкою проблем, що виникли внаслідок використання застарілих енергоємних котелень і теплових мереж, нестачі коштів на їх ремонт та реконструкцію, відключення споживачів від централізованого теплопостачання і, як наслідок, розбалансування системи теплопостачання, а також здороженням енергоносіїв.

На сьогодні у теплоенергетиці виникли нові економічні проблеми, пов’язані з високою вартістю енергоресурсів, неплатоспроможністю  споживачів, великим зносом устаткування і тепломереж, нестачею коштів на їх технічне обслуговування, капітальний ремонт і реконструкцію. В умовах зростання вартості енергоресурсів та енергетичної кризи все більш гострими стають проблеми раціонального використання енергоносіїв та підвищення економічної ефективності розвитку і функціонування енергосистем, надійності енергозабезпечення міста.

На цей час енергозбереження в галузі теплопостачання є не тільки економічно доцільним кроком, але й необхідною умовою функціонування комунального господарства в цій галузі та забезпечення населення теплом.

За останній період накопичилася низка проблем, що потребують вирішення. Найбільш суттєвими є такі:

- технічні проблеми, пов’язані з фізичним та моральним старінням обладнання (низький ККД встановленого обладнання, втрати в мережах, що перевищують нормативні, аварійний стан внутрішньобудинкових мереж, пошкодження теплової ізоляції, витоки тощо);

- обладнання для виробництва тепла (котли) є застарілим та енергоємним, відсутні засоби автоматизації та регулювання. Тепломережі мають значні протяжності та малі питомі навантаження. Стан мереж вкрай незадовільний, зношеність сягає до 78%, у зв’язку з чим виникають понаднормативні витрати в мережах та недогрів будівель. Особливо проблемним є теплопостачання багатоквартирних будинків, системи централізованого теплопостачання в яких створені в 60-80-х роках минулого століття, а внутрішньобудинкові мережі теплопостачання не мають систем регулювання споживання теплової енергії;

- відсутність власних коштів у КП «Теплоенерго» на відновлення, капітальні ремонти та реконструкцію котелень, центральних теплових пунктів (далі - ЦТП) та теплових мереж.

Існуючі проблеми виробничої та фінансової системи не відповідають вимогам ринкової економіки. Проблеми постійно накопичуються, а необхідність їх усунення стає все більш складним завданням, особливо в умовах обмеження фінансової можливості та постійно зростаючої вартості енергоносіїв.

Великий фізичний знос основних фондів комунальної теплоенергетики, що вимагає заміни, технічного переоснащення та реконструкції, є одним з негативних обставин розвитку системи централізованого теплопостачання.

Найважливішим завданням у ситуації, що склалася, стає покращення якості теплозабезпечення жителів міста шляхом здійснення заходів, передбачених цією Програмою.

Загальна характеристика КП «Теплоенерго»

КП «Теплоенерго» засновано у 2001 році та є потужним комплексом, що надає послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, об’єктам соціальної сфери та іншим споживачам. Забезпечує стабільне функціонування та експлуатацію котельних, ЦТП, теплових мереж та інших об’єктів теплового господарства.

На балансі КП «Теплоенерго»  обліковується 17 котелень, 46 ЦТП,       215,852 км трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання в двотрубному обчисленні.

На 17 котельнях встановлено 40 котлів різної теплопродуктивності. Встановлена потужність котелень - 73,674 Гкал/год. Усі котельні працюють на газоподібному паливі, 11 котелень надають послугу тільки в опалювальний сезон, 6 котелень працюють протягом року. Гаряче водопостачання кварталу        № 176 (вул. Маршала Говорова, б. 29-а) здійснюється від ЦТП, який побудовано поруч з котельнею.

На п’яти котельнях водопідігрівальні установки змонтовані безпосередньо в котельнях:

-	вул. Мічуріна, б. 89-А - квартал № 142-143;

-	вул.  Івана Приходька, б. 101-а - квартал № 620;

-	вул.  Європейська, б. 68-а (дахова);

-	квартал  № 101, б. 10-б (дахова);

-	вул. Майора Борищака, б. 20/3 - пологовий будинок.

На котельні кварталу № 17  (вул. Івана Приходька, б. 30-а) схема теплопостачання кварталу двотрубна. Гаряче водопостачання кварталу здійснюється від індивідуальних теплових пунктів (далі - ІТП), що розташовані в підвалах житлових будинків. ІТП обліковуються на балансі житлових організацій і обслуговуються їх персоналом.

Основним енергетичним обладнанням котелень КП «Теплоенерго» є котли імпортного виробництва:

-	VITOMAX - 200 LW - 2  шт. потужністю 11,9 Гкал/год кожен;

-	 Vitoplex - 200 - 2 шт. потужністю 0,23 Гкал/год кожен;

-	 Vitoplex - 100 PV1 - 2 шт. потужністю  0,43 Гкал/год кожен;

-	 SUPERAC - 520 - 2 шт. потужністю  0,46 Гкал/год кожен;

-	 SUPERAC - 230  потужністю  0,2 Гкал/год;

-	 SUPERAC - 345 потужністю 0,3 Гкал/год;

-	 COMPACT SA - 300 потужністю 0,3 Гкал/год;

-	 COMPACT SA - 250 потужністю 0,3 Гкал/год;

-	 ВК-21 - 2 шт. потужністю 1,72 Гкал/год кожен;

-	 МАЯК, АОГВ - 100, КОЛВІ та інші.

Основне та допоміжне обладнання котелень знаходиться у задовільному стані. За останні 8 років на підприємстві повністю замінені котли НІІСТУ-5 на котли імпортного виробництва  з ККД  92-94%.

Крім реалізації теплової енергії, виробленої на власних джерелах,                   КП «Теплоенерго» закуповує теплову енергію, вироблену від                                       ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (далі - ПАТ «КВБЗ») та реалізовує її споживачам для потреб опалення та гарячого водопостачання мікрорайону  Раківка.

Транспортування теплової енергії від ПАТ «КВБЗ» здійснюється по магістральних та розподільчих теплових мережах, що обліковуються на балансі КП «Теплоенерго». Гаряче водопостачання в мікрорайоні  Раківка здійснюється  від 5 ЦТП, що також  обліковуються на балансі КП «Теплоенерго».

Крім того,  на баланс КП «Теплоенерго» рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради  від 31.05.2016 № 489 було передано від                         КП «Благоустрій Кременчука» 167,161 км трубопроводів у двотрубному вимірі та 40 ЦТП, що задіяні тільки у транспортуванні теплової енергії від                     ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

- Завдання, на розв’язання яких спрямована Програма

Основними завданнями Програми є здійснення шляхом організації та виконання комплексу запланованих заходів з реалізації Програми.

Реконструкція ЦТП

З метою організації ефективної експлуатації ЦТП 55-1, ЦТП 62 та              ЦТП 98, що належать КП «Теплоенерго», необхідно провести реконструкцію існуючої системи для теплозабезпечення будинкових систем опалення та гарячого водопостачання, шляхом заміни основного існуючого обладнання на нове. У подальшому після реалізації цих заходів забезпечить:

- нормалізацію існуючої ситуації з системами опалення та гарячого водопостачання будинків шляхом оптимізації роботи цих систем;

- скорочення витрат тепла на опалення та гаряче водопостачання;

- підвищення надійності та безпеки системи теплопостачання будинків та гарячого водопостачання.

Більшість одиниць технологічного обладнання ЦТП (насоси, теплообмінники) внаслідок тривалої експлуатації фізично і морально застарілі, мають підвищений рівень втрат теплової енергії і не забезпечує сучасного рівня енергоефективності та надійності. Основні загальні недоліки стану технологічного обладнання ЦТП:

- невідповідність завищених параметрів діючого насосного обладнання існуючому рівню навантаження споживачів з відповідним надлишковим споживанням електроенергії;

- понижена теплова ефективність теплообмінного обладнання (кожухотрубних водонагрівачів), що вичерпало свій експлуатаційний ресурс;

- відсутність автоматичного регулювання температури теплоносія в системі гарячого водопостачання.

Реконструкція ЦТП забезпечить:

- поліпшення якості надання послуг із забезпечення населення гарячою водою, безпечної експлуатації блоку підготовки гарячого водопостачання, зменшення теплових та енергетичних втрат;

- в якості запірної арматури застосування сталевих фланцевих кульових та клинових засувок;

- встановлення сепаратора повітря та шламу;

- монтаж і теплоізоляція трубопроводів;

- автоматизація з контуру системи опалення та контуру системи гарячого водопостачання, що будуть керовані контролером S1200 фірми «Siemens» для повної інтеграції в майбутню систему диспетчеризації;

- встановлення аварійної системи з виводом сигналу на диспетчерський пункт;

- монтаж, підключення і налагодження електрообладнання з встановленням системи заземлення.

Технічне переоснащення котельні по вул. Мічуріна, 89-А

Будівля котельні знаходиться за адресою м. Кременчук,                                          вул. Мічуріна, б. 89-А. Ступінь вогнестійкості конструкцій будівлі - ІІ, згідно з ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». Категорія                     виробництва - Г згідно з ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків, установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою». По надійності відпуску тепла на опалення відноситься до             ІІ категорії. Споживачі тепла по надійності теплопостачання відносяться до                 ІІ категорії, основне паливо для котельні - природній газ. По розміщенню – окремо розташована. Система теплопостачання - двотрубна, закрита для теплозабезпечення систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання приєднаних споживачів. Існуючі котли КВ-Г-5,2-115 (2 шт.) з газовими пальниками підлягають демонтажу. Один котел - КВ-Г-5,2-115 (№ 2) -  залишається в роботі в піково-резервному режимі. Замість існуючих 3-х котлів КВ-Г-115-5.8 «Грач», потужністю 5,2 МВт кожний, необхідно провести заміну основного обладнання на більш енергоефективне з сучасними водогрійними котлами фірми «STEEL» 2 –х котлів одиничною потужністю 6,0 МВт та одного 3 МВт, з індивідуальними насосами рециркуляції та кондисаційними теплоутилізаторами. Для гідравлічного розділення контурів котлів та тепломережі передбачено встановлення пластинчатих теплообмінників. Температурний графік системи опалення згідно з технічним завданням – на виході з теплообмінника котлових блоків з боку тепломережі складає не менше ніж 95/70.

Проєктом для економії енергоресурсів заплановані наступні заходи:

- передбачено використання як джерела тепла котельного обладнання з ККД не менше 92%;

- автоматичне регулювання процесу спалення газу за рахунок використання пальників з модуляцією полум’я з автоматичною підтримкою високої якості спалювання газу;

- використання високоефективних двоконтурних теплоутилізаторів на виході димових газів з котлоагрегатів;

- використання сучасних пристроїв регулювання та контролю витрат газу, води та тепла;

- застосування приладів обліку енергоресурсів – електроенергії, води, газу, а також облік відпущеного споживачам тепла;

- передбачається докотлова обробка води, теплова ізоляція трубопроводів та газоходів в котельні.

Реструктуризація заборгованості КП «Теплоенерго» перед                                               ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за природній газ

На виконання вимог Закону України від 03.11.2016 № 1730 «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії», постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 222 «Про затвердження Типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природній газ» та керуючись             ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області, згідно з рішенням від 13.10.2017 «Про погодження заходів щодо реструктуризації заборгованості Комунального підприємства «Теплоенерго» за спожитий природній газ», виступила гарантом виконання КП «Теплоенерго» зобов’язань перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України». Відповідно до умов укладених договорів з ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 29.01.2018 № 104/1/1430-РЗ,             № 104/2/1430-РЗ, № 104/3/1430-РЗ, а також для забезпечення своєчасного початку опалювального сезону 2022-2023 років КП «Теплоенерго» повинно погашати щомісячно заборгованість протягом 2018-2022 років.

Заміна (реконструкція) мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води м. Кременчука

Значною проблемою теплового господарства є зростаючий рівень пошкодження теплотрас та їх застаріла теплоізоляція. Система централізованого теплопостачання міста несучасна та неефективна, має істотні теплові втрати з великими екологічними наслідками, причиною яких є високий рівень викидів СО2 від значної кількості газу, що використовується для виробництва тепла.

Теплові мережі прокладені переважно в непрохідних залізобетонних каналах різних конструкцій з ізоляцією із мінеральної вати. Вони не захищені від проникнення ґрунтових та інших вод із супутніх комунікацій, що призводить до руйнування теплоізоляції, інтенсивної зовнішньої корозії металу труб і, як наслідок, до пошкоджень.

Термін служби теплових мереж понад 25 років. Для забезпечення заміни (реконструкції) мереж, які відпрацювали свій ресурс, необхідно щорічно збільшувати обсяги перекладок теплових мереж із застосовуванням трубопроводів з новими технологіями ізоляції.

У першу чергу враховували стан теплових мереж: чим більше ступінь фізичного зносу, тим вищий пріоритет, який визначає терміновість проведення заміни інженерної мережі. З достатнім ступенем достовірності оцінювався фізичний знос трубопроводів по непрямим ознакам: строк експлуатації, питома пошкоджуваність, наявність шкідливих факторів, які сприяють прискореному корозійному ефекту.

Поповнення обігових коштів на умовах повернення

КП «Теплоенерго» має потребу у фінансовій підтримці з бюджету Кременчуцької міської територіальної громади  на поповнення обігових коштів, для збереження дієздатності підприємства та його трудового потенціалу, а також для забезпечення стабільної роботи підприємства згідно з його функціональними призначеннями. Фінансова підтримка надається                           КП «Теплоенерго» на поворотній основі для належної реалізації завдань, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню.

Співфінансування проєкту «Енергоефективна Раківка» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на виконання умов кредитного договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО)

Проєкт «Енергоефективна Раківка» спрямований на будівництво необхідної теплової потужності в межах одного житлового району в Кременчуці, що називається «район Раківка». Географічно цей район є відокремленою частиною міста - відокремлений річкою Дніпро, який на сьогодні обслуговується одним джерелом тепла, а саме ПАТ «КВБЗ».

Розроблено інвестиційний проєкт, що дозволить створити нове джерело тепла для району Раківка та модернізувати більшу частину існуючої тепломережі, підвищивши тим самим енергоефективність, надійність та безпеку системи.

Інвестиційний проєкт складається із створення 44 МВт теплогенеруючої потужності (замісної потужності), вдосконалення тепломережі, встановлення ІТП та впровадження системи SCADA для вдосконалення управління, регулювання та моніторингу. Загальний проєкт, який, за оцінками, становить    12 704 000 євро, повинен бути профінансований за рахунок трьох джерел.                Це - співфінансування міста, інвестиційний грант від Danida та позика від НЕФКО.

Очікується, що загальне споживання природного газу в системі зменшиться на 26% від базового рівня. Це зменшення відбувається за рахунок економії природного газу, отриманої після повної реалізації проєкту. Економія відбувається завдяки переходу природнього газу на біомасу, більш ефективному виробництву тепла та підвищенню ефективності роботи системи, що призводить до зменшення потреби в теплі.

Проєкт буде впроваджено Групою Реалізації Проєкту, від імені Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, а також КП «Теплоенерго», яке в свою чергу буде кінцевим бенефіціаром.

Реконструкція мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води р-ну Раківка м. Кременчука відповідно до вимог Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО)

Система централізованого теплопостачання в Кременчуці розподіляється на дві основні частини. Перша частина розташована на лівому березі та друга на правому березі річки Дніпро.

Проєкт «Енергоефективна Раківка» зосереджений на системі, що розташована на правобережній стороні.

Однією з умов кредитного договору між НЕФКО та Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району Полтавської області (далі - Кредитного договору) передбачено замінити технічно застарілу конструкцію розподілу тепла з чотирьохтрубної системи на сучасну двотрубну систему.

Після переходу на двотрубну систему, необхідно повністю замінити трубопроводи, які знаходіться у критичному стані: близько 10,3 км або 68% мережі та додатково 3,4 км, які вважаються старими. Заміна трубопроводів повинна здійснюватися за кошти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, що будуть виділені для КП «Теплоенерго» як для кінцевого бенефіціара.

Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації Проєкту для впровадження проєкту «Енергоефективна Раківка» відповідно до вимог кредитного договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО)

Відповідно до умов Кредитного договору Група Реалізації Проєкту означає контролюючий орган, що створений Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району Полтавської області, мета якого є - реалізація проєкту «Енергоефективна Раківка».

Проєкт буде реалізовано на базі КП «Теплоенерго» за підтримки Групи Реалізації Проєкту, фінансування для якої буде надаватися Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району Полтавської області.

Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області повинна забезпечити Групу Реалізації Проєкту протягом впровадження проєкту достатніми ресурсами та належним персоналом, що має кваліфікацію з керування проєктом та міжнародних тендерних процедурах, включаючи закупівлі товарів, робіт та послуг.

Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на технічне переоснащення газоповітряного тракту з встановленням димової труби на котельнях

Відповідно до проєктів необхідно виконати технічне переоснащення газоповітряного тракту з встановленням димової труби на котельні Управління зрошувальних систем по вул. Целіноградська, б. 3-б,  котельні СШ № 21 по  вул. Чкалова, б. 217-а та котельні Пождепо по вул. Кузнечна, б. 32-а в                              м. Кременчук, так як існуючі димові труби відпрацювали свій ресурс та знаходяться в аварійному стані.

У склад проєктів входить виконання робот, а саме:

- встановлення нових димових труб;

- заміна газоходів котлів;

- будівництво залізобетонного монолітного фундаменту та металевого каркасу під башту нових димових труб.

З метою максимального зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу з димових труб котелень проєктами передбачається ряд                      техніко-економічних і організаційних заходів по охороні навколишнього середовища.

Техніко-економічні заходи мають комплексний характер і поряд із рішенням екологічних задач призначені для раціонального використання природних ресурсів, оптимального функціонування технологічних об’єктів, а саме:

- застосовування сучасного обладнання;

- максимальна герметизація устаткування, фланцевих з’єднань у комунікаціях і обладнання;

- оснащення необхідним обсягом засобів контролю і автоматизації, що дозволяє підтримувати проєктні, експлуатаційні режими і попереджати (блокувати) аварійні ситуації;

- застосування димових труб достатньої висоти для розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в межах норми;

- захист ґрунту від ерозії, що забезпечується шляхом влаштування твердих покривів.

- Мета та завдання Програми

Метою Програми є відновлення основних фондів підприємства, підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів теплового господарства м. Кременчука, підвищення якості теплозабезпечення та гарячого водопостачання міста, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень та створення економічно привабливих умов для інвестиційних проєктів у сфері житлово-комунального господарства.

- Джерела фінансування та строки реалізації

Заходи з реалізації Програми фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету, бюджету Кременчуцької міської територіальної громади, коштів інвесторів та інших джерел фінансування, які не суперечать чинному законодавству.

Програму розраховано виконати протягом 2022-2024 років.

Ресурсне забезпечення та обсяги видатків на фінансування заходів Програми (Додаток до Програми) є орієнтовними.

Виконавцями Програми визнати:

- головного розпорядника бюджетних коштів - Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- одержувача бюджетних коштів на виконання заходів Програми -                               КП «Теплоенерго».

- Контроль за виконанням Програми

Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області здійснює внутрішній контроль за ходом виконання Програми.

6.  Очікувані результати та ефективність Програми

Реалізація Програми дозволить створити умови для забезпечення споживачів м. Кременчука послугами з теплопостачання гарантованої якості, забезпечить надійність функціонування об’єктів теплопостачання та запобігти їх впливу на навколишнє природне середовище, а саме:

- зберегти існуючу централізовану систему теплозабезпечення та гарячого водопостачання. Основною метою є забезпечення прийнятного рівня безпеки системи в цілому за рахунок уникнення виходу зі строю обладнання, шляхом регулярного ремонту і технічного обслуговування активів системи централізованого теплозабезпечення та гарячого водопостачання;

- скоротити аварійність на інженерних мережах теплозабезпечення та  гарячого водопостачання;

- покращити  фінансовий стан КП «Теплоенерго»;

- здійснити оновлення необхідного обладнання для виробничого процесу КП «Теплоенерго» та підтримання його в належному технічному стані.

В.о. директора КП «Теплоенерго»                           Оксана БІРЮКОВА

Додаток до Програми

Обсяги фінансування

Програми оптимізації та розвитку системи

теплозабезпечення та гарячого  водопостачання м. Кременчука

на 2022-2024 роки

| № з/п | Найменування заходу | Потреба у фінансовому забезпеченні тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія) | 2 136,36 | 2 136,36 |  |  |
| 2 | Поповнення обігових коштів на умовах повернення | 159 785,48 | 49 118,34 | 53 366,71 | 57 300,43 |
| 3 | Внески до статутного капіталу на технічне переоснащення котельні по вул. Мічуріна, 89-А в м. Кременчук Полтавської області | 50 658,32 | 50 658,32 |  |  |
| 4 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на реконструкцію ЦТП | 27 033,05 | 27 033,05 |  |  |
| 5 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води м. Кременчука | 45 995,73 | 15 433,64 | 15 302,84 | 15 259,25 |
| 6 | Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації Проєкту для впровадження проєкту «Енергоефективна Раківка» відповідно до вимог кредитного договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) | 1 888,44 | 629,48 | 629,48 | 629,48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на реконструкцію мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води р-ну Раківка м. Кременчука відповідно до вимог Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) | 50 391,09 | 16 641,86 | 16 758,24 | 16 990,99 |
| 8 | Співфінансування проєкту «Енергоефективна Раківка» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на виконання умов кредитного договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) | 75 021,49 | 75 021,49 |  |  |
| 9 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на технічне переоснащення газоповітряного тракту з встановленням димової труби на котельнях | 10 143,75 |  | 10 143,75 |  |
| ВСЬОГО: |  | 423 053,71 | 236 672,54 | 96 201,02 | 90 180,15 |

В.о. директора КП «Теплоенерго»                                                                                                           Оксана БІРЮКОВА